浅谈玻璃棉直接风管的制作及安装
作者：张灏
来源：《建材发展导向》2015年第01期

摘 要：玻璃纤维复合风管是一种新型材料制作的风管，对其内在特点及在施工过程中的制作、安装要点进行了总结概括，其发展前景非常广阔

关键词：玻璃棉复合风管；施工工艺；安装

玻璃纤维复合风管是一种新型材料。它主要在玻璃棉纤维内表面刷上防火材料，然后粘贴玻璃纤维布，硬化继而形成玻璃钢内表面；在管材外表面粘贴玻璃纤维并且使用铝箔进行双面压筋，形成有一定抗压性能的外表面。风管制作的工艺是将玻璃纤维板使用切割机进行切割，切割过程中减少毛刺，涂抹专用胶水粘接，最后待固定成型。由于是使用能够抑制细菌繁殖的优良材质合成其内表面，在长期使用过程中空气的洁净度也能得到保证。

1 玻璃纤维板复合风管的特点

1.1 良好的隔音性能要求。

1.2 良好的隔热性能要求。

1.3 良好的绝火性能要求。

1.4 适当的抗压性能要求。

1.5 在对消音要求较高的环境下使用，更加能够节约成本。

2 玻璃纤维复合风管的施工要点

2.1 玻璃纤维复合风管的制作、安装、检验必须满足《通风与空调工程施工质量验收标准》以及建筑施工行业的其他相关要求。

2.2 风管最好采用整板材料制作。板材拼接时应在结合口处涂满胶并紧密粘合，外表面拼缝处预留宽30mm的外护层涂胶密封后，用一层大于或等于50mm宽热敏铝箔胶带粘贴密封。接缝处单边粘贴宽度不应小于20mm，内表面拼缝出可用一层大于或等于30mm宽铝箔复合玻璃纤维布粘贴或采用密封胶抹缝（图1）。

2.3 该类风管安装时应与其他专业相互协调，由于其抗压能力不是很强，安装时需避免强力的碰撞及施工人员的踩压。

3 风管的制作

3.1 风管的下料。根据设计要求，下料前选用合适的玻纤板类型，然后根据风管设计的尺寸，进行墨斗弹线，最后用尖刀片下料。在下料过程中，要注意控制好刀片下去的角度及弧度。下料刀片的角度、弧度应该用专业的模具进行现场实地控制。

3.2 风管折合成型。完成下料后，需要使用高强度不燃胶涂抹在各个刀口的切面及贴合成型的结合面，接着按照顺序把各个面折合成型，成型后的4个内角需要进行涂胶达到密封的效果。纤维风管制作完成后，再对其进行修正调整，最终达到表面平整度高，角度不存在大的误差的目的。具体而言就是风管对角线长度偏差不应该超过4 mm，外形尺寸的差距应该是在3 mm～4 mm，让人看上去有整齐美观舒适的感觉。

3.3 风管加固。风管成形后，在外接缝处宜采用扒钉加固，其间距不宜大于50 mm，并用宽度大于50mm 的热敏胶带粘贴密封；由于风管在进行内加固和外加固时，螺栓会穿过风管管壁，此处也要进行封闭处理。

风管在安装之前，需要依据风管的实际情况（宽度及风压），采用不同的固定方式（图2及图3）。如果风管属于中低压风管并且宽度小于60mm，只需要一般的方式加固，在连接风管接口处加T形插接法兰。如果风管属于中低压风管并且宽度在600mm～1200mm之间，不仅要使用T形插接法兰进行加固还要在玻纤风管四角处加扁钢和金属外包角达到支撑加固的目的。

4 复合玻纤板风管安装

4.1 水平及垂直支、吊架的设置。对于水平安装的风管，如果最大边小于400mm时，其设置的支架距离不能超过2.4m，如果最大边长在800～1000mm时，设置的支架距离不能超过2.2m，如果最大边长大于1000mm时，设置支架距离不能够超过1.8m。简而言之，距离与长边长成反比关系。对于垂直安装的风管，设置支架需要设在风管的法兰周围，这样就可以达到增加固定点受力的作用，增加其强度。对于玻纤板风管与设备相连接，如防火阀、消声器、静压箱等设备时，设备由于自身有一定重量需要使用独立的支架。最后玻纤板风管的抗压能力不是很强，在施工安装中需要进行不超过其刚度的节数进行吊装。

4.2 玻璃纤维复合板风管安装应符合下列规定。（1）榫连接风管的连接应在榫口处涂胶粘剂，连接后在外接缝处应采用扒钉加固，间距不宜大于50mm，并宜采用宽度大于50mm 的热敏胶带粘贴密封。（2）采用槽型钢制法兰或插条式构件连接的风管垂直固定处应在风管外壁用角钢或槽形钢抱箍、风管内壁衬镀锌金属内套，并用镀锌螺栓穿过管壁把抱箍与内套固定，螺孔间距不应大于120mm。（3）风管成段安装完成后要及时跟进现场其他专业的施工，做好相应的成品保护工作。

5 结语

玻璃纤维板复合风管本身涵盖了运输常规气体的相关条件，而且由于其具有优良的消音作用，所以该类风管在对噪音要求较高的环境下有自己独特的优势。最后因为玻璃纤维板复合风管比普通铁皮风管具有减少造价的特点，相信这种材质的复合风管将会有更加广阔的市场前景。

参考文献

[1] 冯义，吴小莎.JGJ141-2004.通风管道技术规程[S].北京：中国建筑工业出版社，2004.

[2] 张耀良，刘传聚.GB50243-2002.通风与空调工程施工质量验收标准[S].北京：中国计划出版社，2002.

[3] 机械工业第六设计研究院.08K132.金属、非金属风管支吊架[S].北京：中国计划出版社，2008.