火克防火板自撑式风管施工方案

一、施工准备

1、材料

（1）、纤维增强硅酸盐火克板，其规格为2440*1220*12mm系统耐火极限：180min

（2）、角龙骨：40*40*0.6mm及30*30*0.5mm?

（3）、镀锌铁皮：1.0mm厚

（4）、防火密封胶

（5）、自攻螺钉：M3.2*30mm?

（6）、膨胀螺栓（φ12）?

（7）、角钢L50*50、L30*30。??

（8）、螺栓（M10）?

（9）、铆钉?

2、机具设备?

（1）、机械：电锯、云石机、气动射钉枪、切割机、自攻钻、电锤、手电钻、电焊机等。?

（2）、工具：工作台、角尺、钢板尺、钢卷尺、龙骨剪、划规、扳手、打胶枪。?

3、作业条件

（1）、建筑结构施工完毕，风管预留预埋孔洞尺寸、位置正确，加工场地、

库房符合施工要求，具有良好的照明及动力电源。

（2）、设计图纸、技术文件齐备，已对施工图进行审核、编制施工方案、进行施工安全交底。

二、自撑式火克防火板风管操作工艺?

1、工艺流程

板材\龙骨下料→单节风管角钢框架的安装及固定→防火板的安装→风管的加固→风管段的连接→支吊架制作安装→系统检验→成品保护

2、操作方法

（1）、矩形防火板风管的壁板按照施工图纸、风管内径尺寸和板厚进行下料，风管弯曲、变径处的板材需特殊下料。

（2）、板材规格为2440*1220*12mm，风管按板材宽度做成每节长度1220mm。

（3）、风管板材拼接时，应采取加固措施。?

3、单节风管角钢框架的安装及固定

第一步：按照图纸设计风管尺寸预制角钢（L50*50）法兰；?

第二步：根据单节风管长度布置好两端头法兰，并用膨胀螺栓将其固定在楼板上；?

第三步：用L50*5角钢连接端头法兰之间顶角，并将角钢用膨胀螺栓固定在楼板上。?

4、防火板的安装

将下好料的防火板材固定在已安装好的风道骨架上。其安装方法为：

（1）、下好料的防火板在组合前应清除板材切口表面的切割毛刺、灰尘及杂物。

（2）、用φ2.8钻头的电钻钻孔，再用自攻钻在板面上钻出凹孔以便螺钉沉头，然后上自攻螺钉，螺钉间距200mm，在弯管及拼接处间距为150mm。

（3）、防火板与L50*50角钢、法兰固定。

（4）、在板与板结合的缝隙处抹密封胶。?

5、风管加固

（a）、在每节风管的两个底角处外侧用角龙骨40*40*0.6，内侧用角龙骨30*30*0.5进行加固。

（b）、在法兰处加固。

6、风管段的连接

?风管管段与管段的连接，先框架连接，然后再上板。风管连接详见图3，其中法兰用M10螺栓连接，间距为200mm，法兰之间加厚度不小于3mm的密封条。?

7、支吊架制作、安装因为该风道规格尺寸较大，需选用10#槽钢作为横担，吊杆用L50*50角钢。风管吊架的间距为1220mm,在弯管、变径等处适当增加。支架采用膨胀螺栓固定在楼板上。

8、系统检验?

系统的验收，按现行国家标准《通风与空调工程质量验收规范》GB50243相关条目。?

9、成品保护

风管安装完成后应对其进行成品保护，防止撞击和受外力挤压所导致的风管变形，裂缝及破损，并在风管安装完成后在明显处做好警示标志。