# 铝箔橡塑保温风管施工技术

摘要：风管保温是通风专业施工工序中的重要工序之一，本文通过施工中遇到的板材下料不正、切面变形，接缝结合不自然、风管部件、法兰处、横担处保温不美观等实际问题，阐述了铝箔橡塑风管保温的细部处理方法以及实际操作中应当注意的问题。

关键词：铝箔橡塑保温材料；防腐垫木；防晃固定支架；法兰；铝箔胶带

1前言

通风系统风管的保温是通风专业施工工序中的重要工序之一，是优质工程验收评比的重要施工项目。带铝箔橡塑保温材料是一种近几年空调工程中保温使用的新型材料，由于这种材料比以往常用的岩棉板、玻璃纤维板等材料环保、保温效果好且板材厚度小，进而节省建筑空间，因此在空调专业系统中推广应用广泛。但由于这种材料质地较柔软，施工人员对板材进行下料切割时很难保证其方正，很多通风工程，在进行风管保温这道工序时，做出的效果都很不理想，给通风专业验收评比优质工程留下了隐患。许多技术管理人员在做施工技术指导时也无从下手，因为在对这种材质的有关施工方法及工艺标准的资料查询中，几乎没有明确的标准及工艺指导。现场所具有的条件也只不过是厂家所提供的非常简单的介绍，对施工操作并无太大的指导意义，厂家在销售产品时，不会提及其负面因素，而是单纯强调其优点。本人作为一名通风专业的技术管理人员，在指导北京移动通信综合楼工程通风与空调专业的施工中，为了达到验收鲁班奖的质量目标，对铝箔橡塑风管保温的美观在细部处理上总结了一些经验，希望对铝箔橡塑保温风管的施工有所启示或帮助。

2适用工程概况

空调系统风管保温采用铝箔橡塑保温板。

3施工条件

3.1风管严密性试验已合格。

3.2风管安装、风管加固、风管支吊架、固定支架已全部调整完毕：首先核对图纸，确保系统构成及走向无误，确保部件的安装位置无误，确保风管支架、吊架、固定支架的设置已合理，风管制作、加固措施已符合施工验收规范要求。

3.3土建地面、顶面、墙面已施工完毕，空间环境已干净无杂物无灰尘，其他专业已施工调整完毕。

4施工准备

4.1技术准备：针对工程质量标准，配备专业的施工技术管理人员进行施工管理，要求管理人员熟懂专业知识，懂专业系统构成及原理。

4.2人员准备：选择专业施工队伍，尤其是参加过优质工程施工的人员进行施工。

4.3材料准备：对进场的板材要严格的验收、复检、报批工作；材质优良，板材方正，性能参数满足行业标准要求，特别是强度、撕裂强度等方面；铝箔贴面要贴合严密，板面要平整无皱裂扭曲，板材厚度一致无凸凹现象；胶水要采用优质的有效期内的专业胶水。

5风管保温细部做法及要求

5.1支、吊架处防腐垫木的设置

一般情况下，通风施工人员和技术员在横担上设置防腐垫木时或要求时，都是与横担型钢同宽同高，其实这种施工方法及要求就为横担处的保温外观效果不美观留下了隐患，在视觉上保温板与横担处总有一道细缝，即使使用铝箔胶带作密封处理，但仍有一条铝箔带隔着，从视觉上造成了保温外观上的不完美，当然，这种保温方法不是错误，是在施工上的一种常规做法，支、吊架处防腐垫木的设置方法也是在做保温时需要改进的。现介绍一种在指导保温施工时支、吊架处防腐垫木的设置方法：设置防腐垫木的宽度要较所用横担型钢宽度小5mm，防腐垫木在与横担型钢固定时，在宽度上各缩进2.5mm，这样在板材下料时，在长度上要加上这部分预留量就可以了，使保温版面在与横担型钢结合时，伸入托架内部，这样在视觉上就是一块整板的感觉，且节省了铝箔胶带，防腐垫木长度上要么与风管外边缘宽度一致，要么与同型钢横担一致，只是在收尾时，保温板是在垫木内还是外，不影响整体风管的保温效果，当然，对于同一个工程在做法上要保证一致为佳。支、吊架处防腐垫木的设置方法见图示1：

图1  风管支、吊架处防腐垫木的设置方法图

5.2．风管系统支吊架及防晃固定支架的设置

在风管保温之前，必须保证整个系统的支吊架设置正确，吊杆要调直调正，漏丝长度一致，然后按规范设置固定支架，所有横担离出风管边缘一致，固定支架周边要用防腐垫木隔设，并用自攻螺丝固定垫木，这样保温后就不会因再调整吊架，吊杆而使板材离缝，使视觉存在离缝不到位的现象，如再去修补处理，就会造成保温效果较差的质量通病。风管系统支吊架及防晃固定支架的设置方法见图示2：

图2  风管系统支吊架及防晃固定支架的设置方法图

5.3板材下料机具的选择

橡胶保温板这种材料材质柔软，切割时容易发生变形。如何使下料准确、方正，是保温技术处理的一大难题。经过多种机具试用，效果稍好的是锯条，但也无法避免凹凸锯齿，板与板结合时有凹凸感。后经过施工人员和现场管理人员的共同努力，自创出一种现场加工机械，用角钢与S＝2.0mm厚钢板，自制一平台，规格为1250×2500mm。在钢板平台上开孔，将运石机安装在支架下，齿轮露出平台钢板面，平台两侧打设好长度标度线。这样切割板材时，用电动运石机快速推动切割板材。使用这种方法切割的板材切缝无锯齿现象，断面较平直，板材结合时，平整自然。保温风管板材下料机具见图3：

图3  保温风管板材下料机具图

6施工方法及步骤

6.1清理风管

首先清理风管及部件表面的污物杂质，用麻布或棉纱进行清理，对污物较严重的，较难清理的部位，要有专业清洗液进行处理，这种洗液由保温材料厂商提供。

6.2风管板面保温材料下料

首先根据测量的规格画出图纸，把系统由起点到终点进行编号，以法兰为界。如图4所示：

图4  风管板面保温材料下料图

板材下料的规格分上面、侧面和底面三部分。现举例说明具体方法：

①假定风管规格为A×B，上板面下料规格为宽度A，长度L（指一节风管中从一端法兰螺帽边缘，量到另一侧螺栓头处的长度），L的下料长度非常重要，保温时要从法兰的螺栓帽处开始贴板，需两人分别在风管的两侧，双方配合，对准螺栓帽边缘，待端点固定后开始由一端向另一端挤压保温板，切忌随意粘贴，以避免保温板与风管表面有空气留存。在外观上造成鼓包，或时间一长，空气进入夹层，发生保温板脱落现象。侧面下料宽度规格为B+δ（δ为保温层厚度）。

②上板面贴完后，进行侧面保温粘贴，贴保温板时要从风管上保温面开始向下挤压、抹平保温板，使侧面板的下端面与风管下表面平齐。

③底面下料宽度规格为A+2δ，侧面保温板贴合后，进行风管底面保温，从一侧面保温材料外侧对齐后，进行挤压，保证各断面搭接平齐，无外露现象。

④横担处板材下料长度规格应为法兰螺栓帽（头）到防腐垫木边缘的长度，即L1＋5（㎜），宽度规格与粘贴方式见底面保温方法。

6.3穿墙处保温风管的板材下料

上面、侧面、底面底面的下料施工方法，同上述板面风管下料方法，但必须注意的一点是穿墙处的保温板面，该板面必须是整块板穿墙，如果断开，在无论从感官上还是从保温功效的损失上都是不可取的。板材搭接方法及顺序见图5：

图5  风管保温板材搭接方法及顺序图

6.4 阀部件保温下料

下料及保温方法同普通风管，需注意的是阀的调节手柄及执行机构须按其具体形状对其进行下料，只将手柄及执行机构外露，要用整板下料，不能进行拼接。

6.5消声部件的保温下料

按《通风与空调工程施工质量验收规范（GB50243-2002）》除微穿孔板消声器需保温外其余带保温内贴面的均不需再保温，施工方法见风管保温方法。

6.6法兰处的保温下料

首先测量法兰的外观规格，A’×B’下料及施工方法与风管处相同，也分为上面，侧面，底面。即下料规格为A’，B’+δ，A’+2δ，宽度由法兰规格定。法兰规格为L25×3或L30×4的法兰板材下料宽度应为80㎜。法兰规格为L40×4的法兰板材下料宽度应为100㎜。法兰处的保温要细致，贴合要严密，法兰处保温条在贴合时，要在板材中间开槽，槽两侧要分别与法兰两侧进行粘接。

6.7风机盘管配管保温下料

配管法兰与软管法兰收尾处方法同风管法兰。此处保温往往被漏下，在管理中需提起注意。

6.8铝箔胶带密封方法

保温板的搭接面，接缝处均需用铝箔胶带做密封处理。不同性质的接缝选用的铝箔胶带宽度也不同，平面与平面的板缝采用40㎜宽的铝箔胶带。搭接出的胶带宽度根据板材厚度来确定，保温板厚度δ＝20㎜的接口应用60㎜宽的铝箔胶带，保温板厚度δ＝25㎜、δ＝30㎜的接口应用80㎜宽的铝箔胶带。贴合铝箔胶带时要保证翻边量相同，粘贴作业须两人配合进行，下方要有人远距离指导调整。要由一侧定位贴合，另一侧定位不贴合，待拉直拉正后，由贴合侧的一端，推平向另一侧，注意避免夹气。贴合后，用平直光滑的硬质塑料卡片从一侧向另一侧刮平，折角处也要用同样方法于水平和数值两面刮平，使搭接处棱角分明。铝箔胶带粘贴要求下料、粘贴准确，一步到位，不可有小块修补现象或超尺寸胶带冗余粘贴现象。

6.9保温胶水的使用和注意事项

为避免保温材料贴合不紧，出现起鼓和脱落现象，必须掌握正确的胶水使用和粘贴方法。首先，要选用专用的保温胶水，不能使用其它胶水代替。在涂抹胶水时，要保证均匀满涂，为保证胶水层均匀且薄，应使用硬短毛刷涂抹。尤其应当注意的是法兰保温条的涂胶，在涂胶时，不要忽略保温材料内切槽处和切断端面处的涂胶。粘贴保温材料时，须将涂抹胶水后的保温材料自然风干2～5分钟。粘贴时要对准基准线，一次粘贴到位，并全面压紧，避免拉伸材料，使材料变形。此工序应由有经验的技术工人操作。

6.10板材的使用细则

通过对系统的编号，统计出所需正确下料的规格，然后成批生产。但须下料人员统筹兼顾，先下风管底面板保温材料，再侧面、顶面依次下料。法兰处保温应尽量避免接缝，因为法兰是最显眼的凸起部位，在风管保温施工时，也是比较困难的部位，须精确下料，切槽深度与法兰规格吻合，避免材料拉伸，这些点，都应该是在保温收尾工作中重点进行控制的。

7结语

保温工作是一项细致的工作，很多人认为保温工程在预算上是有优势的，而我并不那么认为，保温工作其实是很有技术性的，要想真正地做好这项工作是需要一如既往的认真的态度和极强的责任心。如果一个保温施工做到了其前提应该具备的条件，机具选用，剪切下料方法，涂胶方法，正确的贴料方法，那么通风专业的保温质量及外观就会很好，在施工验收时，得到一个优质的评价是不成问题的。

以上施工方法，是我经过多年的施工经验总结，并在我的实际工作中得以运用，受到了非常好的评价，当然也希望专家、同行给我的做法及管理方法提出宝贵的意见。

参考文献：

[1]GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》 北京：中国建筑工业出版社 2002.3

[2]《通风空调工程施工工艺标准》 北京：中国建筑工业出版社 2003.12

[3]《建筑安装分项工程施工工艺手册（第六分册）》 北京：中国市场出版社 2004.1

[4]《建筑设备施工安装通用图集》 北京：华北地区建筑设计标准化办公室 1993.7